## Products
PRODUCT NAME | FVA-A / RZASG-MV1
[5 empty] | FVA71AMVEB / RZASG71M2V1B | FVA100AMVEB / RZASG100M7V1B | FDA125A5VEB / RZASG125M7Y1B | FVA125AMVEB / RZASG125M7V1B | FVA140AMVEB / RZASG140M7V1B
Indoor unit |  |  |  |  | FVA71AMVEB | FVA100AMVEB | FDA125A5VEB | FVA125AMVEB | FVA140AMVEB
Outdoor unit |  |  |  |  | RZASG71M2V1B | RZASG100M7V1B | RZASG125M7Y1B | RZASG125M7Y1B | RZASG140M7V1B
Capacitate de răcire | Nom. |  |  | kW | 6.80 (1) | 9.50 (1) | 12.1 (1) | 12.1 (1) | 13.4 (1)
Capacitate de încălzire | Nom. |  |  | kW | 7.50 (2) | 10.8 (2) | 13.5 (2) | 13.5 (2) | 15.5 (2)
Răcire a spaţiului | Clasă de eficienţă energetică |  |  |  | A+ | A+
| Capacitate |  | Pdesign | kW | 6.80 | 9.50 | 12.1 | 12.1 | 13.4
| SEER |  |  |  | 5.83 | 5.72 | 5.03 | 5.52 | 5.63
| ηs,c |  |  | % |  |  | 198 | 218 | 222
| Consum anual de energie |  |  | kWh/a | 408 | 581 | 1,444 | 1,314 | 1,428
| Condiţia A (35 °C - 27/19) |  | Pdc | kW | 6.80 | 9.50 | 12.10 | 12.10 | 13.40
|  |  | EERd |  | 3.38 | 3.20 | 2.56 | 2.47 | 2.62
|  |  | Putere absorbită | kW | 2.01 | 2.97 | 4.73 | 4.90 | 5.12
| Condiţia B (30 °C - 27/19) |  | Pdc | kW | 5.02 | 7.00 | 8.92 | 8.92 | 9.88
|  |  | EERd |  | 5.07 | 5.01 | 4.03 | 4.31 | 4.52
|  |  | Putere absorbită | kW | 0.99 | 1.40 | 2.21 | 2.07 | 2.19
| Condiţia C (25 °C - 27/19) |  | Pdc | kW | 3.23 | 4.50 | 5.74 | 5.74 | 6.35
|  |  | EERd |  | 7.08 | 6.78 | 5.89 | 6.26 | 6.51
|  |  | Putere absorbită | kW | 0.46 | 0.66 | 0.97 | 0.92 | 0.98
| Condiţia D (20 °C - 27/19) |  | Pdc | kW | 2.77 | 3.00 | 3.10 | 3.07 | 3.76
|  |  | EERd |  | 9.12 | 8.25 | 7.31 | 9.54 | 8.88
|  |  | Putere absorbită | kW | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.42
Încălzirea spaţiului (climat temperat) | Clasă de eficienţă energetică |  |  |  | A+ | A
| Capacitate |  | Pdesign | kW | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.80
| SCOP/A |  |  |  | 4.04 | 3.83 | 3.58 | 3.64 | 3.81
| SCOPnet/A |  |  |  | 4.04 | 3.83 | 3.58 | 3.64 | 3.81
| ηs,h |  |  | % |  |  | 140 | 143 | 149
| Consum anual de energie |  |  | kWh/a | 1,559 | 2,193 | 2,346 | 2,308 | 2,866
| Sunt necesare capacităţi de încălzire de rezervă în condiţiile de proiectare |  |  | kW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| TOL |  | Tol (limită de temperatură în funcţionare) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
|  |  | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.80
|  |  | COPd (COP declarat) |  | 2.26 | 2.46 | 2.54 | 2.37 | 1.99
|  |  | Putere absorbită | kW | 1.99 | 2.44 | 2.36 | 2.53 | 3.93
| TBivalent |  | Tbiv (temperatură bivalentă) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
|  |  | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.80
|  |  | COPd (COP declarat) |  | 2.26 | 2.46 | 2.54 | 2.37 | 1.99
|  |  | Putere absorbită | kW | 1.99 | 2.44 | 2.36 | 2.53 | 3.93
| Condiţia A (-7 °C) |  | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 3.98 | 5.31 | 5.30 | 5.30 | 6.90
|  |  | COPd (COP declarat) |  | 2.55 | 2.70 | 2.76 | 2.60 | 2.38
|  |  | Putere absorbită | kW | 1.56 | 1.97 | 1.92 | 2.04 | 2.90
| Condiţia B (2 °C) |  | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 2.42 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 4.20
|  |  | COPd (COP declarat) |  | 4.05 | 3.72 | 3.54 | 3.51 | 3.90
|  |  | Putere absorbită | kW | 0.60 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 1.08
| Condiţia C (7 °C) |  | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 2.01 | 2.20 | 2.29 | 2.19 | 3.47
|  |  | COPd (COP declarat) |  | 5.41 | 4.81 | 4.27 | 4.57 | 4.99
|  |  | Putere absorbită | kW | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 0.70
| Condiţia D (12 °C) |  | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 2.37 | 2.58 | 2.65 | 2.57 | 4.07
|  |  | COPd (COP declarat) |  | 6.72 | 5.82 | 5.00 | 5.60 | 6.10
|  |  | Putere absorbită | kW | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.46 | 0.67
Consum de energie electrică în alt mod decât cel activ | Mod termostat oprit | PTO | Încălzire | W |  |  |  | 12 | 12
|  |  | Răcire | W |  |  |  | 0 | 0
| Mod aşteptare | Răcire | PSB | W | 12 | 12 |  | 12 | 12
|  | Încălzire | PSB | W | 12 | 12 |  | 12 | 12
| Crankcase heater mode |  | PCK | W | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Mod oprit |  | POFF | W | 12 | 12 |  | 12 | 12
Pto (Thermostat off) | W |  |  |  | 12, 0 | 0, 12
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application) | [6 empty] | No | No | No
Răcire | Cdc (răcire degradare) |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Încălzire | Cdh (încălzire degradare) |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Funcţie de răcire inclusă |  |  |  |  | da | da | da | da | da
Funcţie de încălzire inclusă |  |  |  |  | da | da | da | da | da
Climat temperat inclus |  |  |  |  | da | da | da | da | da
Sezon rece inclus |  |  |  |  | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu
Sezon cald inclus |  |  |  |  | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu
Logo etichetă energetică |  |  |  |  | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu
Note |  |  |  |  | Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. | Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. | Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m (pe orizontală); diferenţă de nivel: 0 m | Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m (pe orizontală); diferenţă de nivel: 0 m | Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m
[5 empty] | Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. | Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. | Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. | Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. | Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.
Consum de energie electrică în alt mod decât cel activ | Mod termostat oprit | PTO | Încălzire | W |  |  | 15
|  |  | Răcire | W |  |  | 0
| Crankcase heater mode |  | PCK | W |  |  | 0
| Mod oprit |  | POFF | W |  |  | 15
| Mod aşteptare | Răcire | PSB | W |  |  | 15
|  | Încălzire | PSB | W |  |  | 15